Examen: Qualité de l’énergie électrique                              A: 05.10.2020

Nom :                                            Prnom:

II. Répondez aux questions suivantes par Oui  ou  Non.

| N | Questions | Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
|  | La pollution harmonique générée est ainsi plus ou moins importante suivant la puissance de la charge pollueuse. | Oui |
|  | La continuité d’alimentation recouvre les perturbations liées à la forme de l’onde de tension délivrée par le réseau, | Non |
|  | Les condensateurs sont particulièrement sensibles à la circulation des courants harmoniques du fait que leur impédance décroît proportionnellement au rang élevé des harmoniques. | oui |
|  | Les signaux déformés sont la somme de signaux de fréquences différentes et d’amplitudes égales. | Non |
|  | Le rang harmonique est le rapport entre la fréquence de l’harmonique considéré et la fréquence fondamentale. | oui |
|  | Le filtre amorti est constitué d’une structure identique au filtre résonant, avec en supplément, une résistance R branchée en parallèle sur l’inductance. | Oui |
|  | Les surtensions de durée inférieure à 1 ms sont appelées surtensions transitoires. | Non |
|  | Le taux global d’harmonique en tension ne doit pas dépasser 8 % dans une installation de distribution basse tension. | Oui |
|  | Le risque de résonance pouvant se produire, en présence de l’association de condensateurs, résistances et d’inductances. | Non |
|  | Un creux de tension est une chute de l’amplitude de la tension en dessous du seuil inférieur de la plage nominale. | oui |
|  | La résonance série s’exprime par la relation suivante : | Non |
|  | Les charges non linéaires produisent des courants déformés dont l’allure sinusoïdale. | Non |
|  | Les appareils numériques dits RMS réalisent la mesure efficace d’un signal quelle que soit sa forme, sinusoïdal ou bien déformé. | oui |
|  | La qualité de l'onde de tension recouvre les coupures, ou interruptions, subies par les utilisateurs. | Non |
|  | Le taux de distorsion harmonique global THD est égal au rapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques par rapport à la valeur du courant efficace du fondamental. | oui |

Examen: Qualité de l’énergie électrique                              B: 05.10.2020

Nom :                                            Prnom:

II. Répondez aux questions suivantes par Oui  ou  Non.

| N | Questions | Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
|  | Le taux de distorsion harmonique global THD est égal au rapport de la valeur efficace de l’ensemble des courants harmoniques par rapport à la valeur du courant efficace du fondamental. | oui |
|  | La résonance parallèle s’exprime par la relation suivante : | oui |
|  | Les condensateurs sont particulièrement sensibles à la circulation des courants harmoniques du fait que leur impédance proportionnellement au rang élevé des harmoniques. | Non |
|  | Les signaux déformés sont la somme de signaux de fréquences différentes et d’amplitudes égales. | Non |
|  | La continuité d’alimentation recouvre les coupures, ou interruptions, subies par les utilisateurs. | Oui |
|  | Le rang harmonique est le rapport entre la fréquence de l’harmonique considéré et la fréquence fondamentale. | oui |
|  | Le filtre amorti est constitué d’une structure identique au filtre résonant, avec en supplément, une résistance R branchée en série sur l’inductance. | Non |
|  | Les surtensions de durée inférieure à 1 ms sont appelées surtensions transitoires. | Non |
|  | Le risque de résonance pouvant se produire, en présence de l’association de condensateurs, résistances et d’inductances. | Non |
|  | Un creux de tension est une chute de l’amplitude de la tension en dessous du seuil inférieur de la plage nominale. | oui |
|  | Les charges non linéaires produisent des courants déformés dont l’allure sinusoïdale. | Non |
|  | Le taux global d’harmonique en tension ne doit pas dépasser 8 % dans une installation de distribution basse tension. | Oui |
|  | La continuité d’alimentation recouvre les perturbations liées à la forme de l’onde de tension délivrée par le réseau, | Non |
|  | Les appareils numériques dits RMS réalisent la mesure efficace d’un signal quelle que soit sa forme, sinusoïdal ou bien déformé. | oui |
|  | La pollution harmonique générée est ainsi plus ou moins importante suivant la puissance de la charge pollueuse. | Oui |